УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Панкрушихинского района

Алтайского края

от «9» мая 2025 года

№ 159

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАНКРУШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

на период до 2030 года

2025 год

| ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 4 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории | 4 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения | 7 |
| I. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 7 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 7 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | 7 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии | 11 |
| Часть 3. Тепловые сети | 17 |
| Часть 4. Зона действия источников тепловой энергии | 28 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 34 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 35 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя | 36 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 36 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации | 37 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения | 42 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | 42 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 46 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения | 46 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов | 47 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) | 47 |
| III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 48 |
| Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 48 |
| Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки. | 49 |
| Глава 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии | 50 |
| Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 50 |
| Глава 5. Перспективные топливные балансы | 50 |
| Глава 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 50 |
| Глава 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 50 |
| Глава 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 50 |
| Глава 9. Решения по бесхозяйным сетям | 50 |

Введение

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края (далее МО Панкрушихинский сельсовет) до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивое и надежное снабжение тепловой энергией потребителей.

Целью разработки схемы теплоснабжения МО Панкрушихинский сельсовет является обеспечение надежности теплоснабжения новых потребителей и оптимизация режимов работы проектируемых и существующих тепловых сетей.

Схема разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения являлся 2017 год.

Проектирование схем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схем теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных её частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительное развитие получили системы локального, децентрализованного теплоснабжения, отличающегося в выгодную сторону отсутствием потерь при транспорте теплоносителя.

При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- Генеральный план развития территории ПО Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края;

- «Схема территориального планирования Панкрушихинского муниципального района»;

- Правила землепользования и застройки МО Панкрушихинский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края;

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организаций по выработке, отпуске и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

Географическое положение Панкрушихинского района

МО Панкрушихинский район расположен на северо-западе Алтайского края, граничит с Крутихинским, Баевским, Каменским и Хабарскими районами Алтайского края, Кочковским и Красноозерским районами Новосибирской области и относится к лесостепной части Приобской подзоны.

Площадь Панкрушихинского района составляет 2783 км2.

Климат Панкрушихинского района резко континентальный, с большой амплитудой колебания температур, Морозной зимой и теплым летом. Средняя температура января -18,7о С. Температура, принимаемая для расчета тепловых характеристик – 40 о С. Продолжительность отопительного периода составляет 228 суток. Средняя температура отопительного периода – 9,5о С.

МО Панкрушихинский сельсовет   расположен в центральной части  одноименного района Алтайского края и находится на расстоянии 274 км от г. Барнаула.  Площадь МО Панкрушихинский сельсовет составляет 327,28 км2.

МО Панкрушихинский сельсовет граничит:

- на севере - с МО Луковский сельсовет;

- на востоке - с МО Подойниковский сельсовет;

- на юге – с МО Зятьковский сельсовет;

- на западе – с МО Кривинский сельсовет;

- на северо-западе – с МО Велижанский сельсовет;

- на юго-западе – с МО Железнодорожный сельсовет.

В состав территории МО Панкрушихинский сельсовет входят следующие населённые пункты: село Панкрушиха и посёлок Заречный.

Таблица 1.1.1 Сведения о количестве домовладений и численности постоянного населения МО Панкрушихинский сельсовет (по состоянию на 01.01.2020 г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений, ед. | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Панкрушиха |  | 1567 | 4127 |
| пос. Заречный |  | 21 | 43 |

Краткая характеристика поселения

Таблица 1.1.2

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс. га | 32,278 | 32,278 | 32,278 |
| Численность населения | Чел. | 6 561 | 4959 | 4870 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 41,970 | 41,970 | 41,970 |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | тыс. м2 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| жилых усадебных зданий | тыс. м2 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| жилых многоквартирных зданий | тыс. м2 | 11,394 | 11,394 | 11,394 |
| общественных зданий | тыс. м2 | 28,587 | 28,587 | 28,587 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | - 40 | - 40 | - 40 |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | - 9,5 | - 9,5 | - 9,5 |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода) | Град*сут | 6132 | 6132 | 6132 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  | нет |  |  |
| сейсмичность |  | нет |  |  |
| вечная мерзлота |  | нет |  |  |
| подрабатываемые |  | нет |  |  |
| биогенные или илистые |  | нет |  |  |

Основную производственную базу МО Панкрушихинский сельсовет  составляют  следующие предприятия:

- Филиал Панкрушихинский ГУП Дх АК Северо-Западное ДСУ;

- МУП «Теплоцентраль»

- ООО «Витбор»

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Панкрушихинский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными источниками тепла и от централизованных источников.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 2 отопительные котельные, обслуживающие жилой фонд, учреждения культуры, интернаты, учебные заведения и другие административно-хозяйственные здания и 3 ведомственные и производственные котельные.

К системе центрального отопления подключены 279 домохозяйств из 1588 существующих. Жилой фонд, расположенный в 2-х и 3-х этажных многоквартирных жомах, полностью обеспечен услугами центрального теплоснабжения.

Из 13 496 м2 (279 домохозяйств) жилых помещений Панкрушихинского сельсовета, подключенных к системам центрального отопления, 11 393,6 м2 (256 домохозяйств) расположены в 18-ти 2-х этажных и 1-м 3-х этажном многоквартирных домах.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО  Панкрушихинский сельсовет осуществляется от 2 отопительных котельных, поставляющих тепловую энергию для отопления жилого фонда, социально значимых объектов и прочих потребителей и 3 ведомственных котельных, обслуживающих собственные объекты:

1. Котельная № 1 с.Панкрушиха «Центральная» (муниципальная);

2. Котельная № 2 с.Панкрушиха «Совхозная» (муниципальная);

3. Котельная ГУП ДХ АК «Панкрушихинское ДРСУ», с.Панкрушиха (ведомственная, производственная);

4. Котельная КГБУЗ  «Панкрушихинская центральная районная больница» с.Панкрушиха «Больничная» (ведомственная муниципальная);

5. Котельная МДОУ Панкрушихинский детский сад «Улыбка» (ведомственная муниципальная).

Таблица 1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Панкрушихинский сельсовет.

(на основании данных за 2020 год)

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпуск в сеть |  | Температурный график, ºС | Длина магистральных тепловых сетей (двухтрубн.), км | Максимальные потери в тепловых сетях | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/час | Гкал |  |  | Гкал | Гкал |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 6,4 | 1,44 | 7865,88 | 90/75 | 3,009 | 1330,0 | 6317,0 |
| 2 | Котельная № 2 «Совхозная» | 2,52 | 0,35 | 1910,36 | 90/75 | 0,628 | 350,0 | 1560,36 |
| 3 | Котельная ГУП ДХ АК «Панкрушихинское ДРСУ» | 0,4 | 0,08 | 430,40 | 75/45 | 0,090 | 30,64 | - |
| 4 | Котельная КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» | 1,6 | 0,29 | 1 552,08 | 75/45 | 0,614 | 164,50 | - |
| 5 | Котельная МДОУ д/с «Улыбка» | 0,5 | 0,15 | 796,38 | 75/45 | 0,048 | 0 | - |
|  | итого: | 10,5 | 2,72 | 15089,08 | *** | 4,389 | 1897,44 | 12160 |

Рисунок 1.2  Схема расположения котельных МО Панкрушихинский сельсовет

Зоны действия источников теплоснабжения.

В МО Панкрушихинский сельсовет централизованное теплоснабжение осуществляется от 2 котельных, расположенных в с.Панкрушиха и отапливающих социально значимые объекты и жилые дома (школа, детский сад, административные здания, учреждения культуры, дома-интернаты).

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор, некоторые административные здания и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на твердом топливе (уголь и дрова) или электроэнергии.

В пос. Заречный отопление осуществляется исключительно от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная» (МУП «Теплоцентраль») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВм 1,86 (2019 г.) - 1 шт., КВм 1,86 (2023 г.) - 1 шт., котел КВм 1,86 (2024 г.) – 1 шт., котел КВм 1,86 (2024 г.) – 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 6,4 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 6,4 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка 1,71 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования | Расход тепловой энергии на собственные нужды, собственное потребление и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) – 1548,88 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2019 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 90/75 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой, отсутствием систем водоподготовки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Полезный отпуск тепловой энергии 6987,09 Гкал/год. Среднегодовая нагрузка составляет 19,95 % от располагаемой мощности |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии производится. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная № 2 «Совхозная» (МУП «Теплоцентраль») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,93 (2019 г); Водогрейный котел КВр-1,0 (2020 г); Водогрейный котел КВр-1,0 (2020 г); |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 2,52 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,52 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2020 год) 0,32 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, собственное потребление и потери в тепловых сетях совместного использования | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) – 350,0 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2020 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 90/75 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой, отсутствием систем водоподготовки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Полезный отпуск тепловой энергии 1560,36 Гкал/год. Среднегодовая нагрузка составляет 11,3% от располагаемой мощности. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии производится. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная ГУП ДХ АК «Панкрушихинское ДРСУ» |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,2 — 2шт. (2008 г); |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,4 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,4 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (собственные объекты) 0,08 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 47,6 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | не производился |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 75/45 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 478,0 Гкал/год; |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - отсутствует (за отсутствием сторонних потребителей) |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,7 — 1шт. (2004 г); КВр-0,5 — 1шт Водогрейный котел контура ГВС: КВр-0,2 – 1 шт. (2014 г.) |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 1,2 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,2 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (собственные объекты) 0,29 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 181,45 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2012 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 75/45º С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии для отопления – 1540,48 Гкал/год; Выработка тепловой энергии для ГВС – 11,6 Гкал/год; Полезный отпуск тепловой энергии 1387,53 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - отсутствует (за отсутствием сторонних потребителей) |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная МДОУ д/с «Улыбка» |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,186 (Теплотрон-1,8) — 1шт. (2007 г); Водогрейный котел КВр-0,2 – 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 0,26 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,486 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (собственные объекты) 0,15 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 0,00 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | не производилась |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 75/45 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 796,38 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 796,38 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - отсутствует (за отсутствием сторонних потребителей) |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Так как Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регламентируются отношения между потребителями тепла, поставщиками тепла и теплосетевыми организациями, то ведомственные котельные, не производящие тепловую энергию в целях её дальнейшей реализации сторонним потребителям, в расчет приниматься не будут.

Часть 3. Тепловые сети

Рис. 3.1. Схема магистральной тепловой сети котельной №1 (Центральная) с. Панкрушиха

Таблица 3.1.1 Описание тепловой сети котельной № 1 (Центральная) с. Панкрушиха

| № п/п | Наименование участка |  | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы, ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | К-№1 | ТК-1 | под. | 219 | 186,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,6 |
| 2 | К-№1 | ТК-1 | обр. | 219 | 186,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,6 |
| 3 | К-№1 | ТК-1 | под. | 133 | 186,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,6 |
| 4 | К-№1 | ТК-1 | обр. | 133 | 186,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,6 |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | под. | 219 | 60,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,0 |
| 6 | ТК-1 | ТК-2 | обр. | 219 | 60,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,0 |
| 7 | ТК-1 | ТК-2 | под. | 133 | 60,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2018 | 5472 | 0,0 |
| 8 | ТК-1 | ТК-2 | обр. | 133 | 60,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2018 | 5472 | 0,0 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | под. | 219 | 80,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,6 |
| 10 | ТК-2 | ТК-3 | обр. | 219 | 80,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,6 |
| 11 | ТК-2 | ТК-3 | под. | 133 | 80,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,6 |
| 12 | ТК-2 | ТК-3 | обр. | 133 | 80,0 | ППУ-изоляция | канальная | 2018 | 5472 | 0,6 |
| 13 | ТК-3 | ТК-4 | под. | 219 | 187,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 14 | ТК-3 | ТК-4 | обр. | 219 | 187,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 15 | ТК-4 | ТК-5 | под. | 159 | 68,0 | ППМ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 16 | ТК-4 | ТК-5 | обр. | 159 | 68,0 | ППМ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 17 | ТК-5 | ТК-6 | под. | 108 | 92,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 18 | ТК-5 | ТК-6 | обр. | 108 | 92,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 19 | ТК-6 | ТК-7 | под. | 108 | 62,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 20 | ТК-6 | ТК-7 | обр. | 108 | 62,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 21 | ТК-7 | ТК-8 | под. | 76 | 57,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 22 | ТК-7 | ТК-8 | обр. | 76 | 57,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 23 | ТК-8 | ТК-9 | под. | 57 | 23,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 24 | ТК-8 | ТК-9 | обр. | 57 | 23,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 25 | ТК-9 | ТК-10 | под. | 57 | 81,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 26 | ТК-9 | ТК-10 | обр. | 57 | 81,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 27 | ТК-5 | ТК-11 | под. | 159 | 158,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 28 | ТК-5 | ТК-11 | обр. | 159 | 158,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 29 | ТК-11 | ТК-12 | под. | 76 | 60,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 30 | ТК-11 | ТК-12 | обр. | 76 | 60,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 31 | ТК-12 | ТК-14 | под. | 76 | 73,0 | мин. вата | канальная | 1986 | 5472 | 0,6 |
| 32 | ТК-12 | ТК-14 | обр. | 76 | 73,0 | мин. вата | канальная | 1986 | 5472 | 0,6 |
| 33 | ТК-12 | ТК-12a | под. | 57 | 65,0 | мин. вата | канальная | 1986 | 5472 | 0,6 |
| 34 | ТК-12 | ТК-12a | обр. | 57 | 65,0 | мин. вата | канальная | 1986 | 5472 | 0,6 |
| 35 | ТК-4 | ТК-15 | под. | 219 | 25,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 36 | ТК-4 | ТК-15 | обр. | 219 | 25,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 37 | ТК-15 | ТК-16 | под. | 219 | 130,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 38 | ТК-15 | ТК-16 | обр. | 219 | 130,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 39 | ТК-16 | ТК-17 | под. | 219 | 108,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 40 | ТК-16 | ТК-17 | обр. | 219 | 108,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 41 | ТК-17 | ТК-18 | под. | 219 | 77,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 42 | ТК-17 | ТК-18 | обр. | 219 | 77,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 43 | ТК-18 | ТК-20 | под. | 219 | 78,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 44 | ТК-18 | ТК-20 | обр. | 219 | 78,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 45 | ТК-20 | ТК-26 | под. | 89 | 53,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 46 | ТК-20 | ТК-26 | обр. | 89 | 53,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 47 | ТК-26 | ТК-27 | под. | 89 | 50,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 48 | ТК-26 | ТК-27 | обр. | 89 | 50,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 49 | К-№1 | ТК-39 | под. | 57 | 10,0 | мин. вата | надземная | 1997 | 5472 | 0,0 |
| 50 | К-№1 | ТК-39 | обр. | 57 | 10,0 | мин. вата | надземная | 1997 | 5472 | 0,0 |
| 51 | ТК-16 | ТК-30 | под. | 114 | 106,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 52 | ТК-16 | ТК-30 | обр. | 114 | 106,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 53 | ТК-30 | ТК-31 | под. | 89 | 65,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 54 | ТК-30 | ТК-31 | обр. | 89 | 65,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 55 | ТК-31 | ТК-32 | под. | 89 | 76 | мин. вата | канальная | 2007 | 5472 | 0,6 |
| 56 | ТК-31 | ТК-32 | обр. | 89 | 76 | мин. вата | канальная | 2007 | 5472 | 0,6 |
| 57 | ТК-20 | ТК-21 | под. | 159 | 211,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 58 | ТК-20 | ТК-21 | обр. | 159 | 211,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 59 | ТК-21 | ТК-22 | под. | 159 | 28,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 60 | ТК-21 | ТК-22 | обр. | 159 | 28,0 | ППМ-изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 61 | ТК-22 | ТК-23 | под. | 114 | 44,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 62 | ТК-22 | ТК-23 | обр. | 114 | 44,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 63 | ТК-22 | ТК-24 | под. | 114 | 39,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 64 | ТК-22 | ТК-24 | обр. | 114 | 39,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 65 | ТК-24 | ТК-25 | под. | 57 | 18,0 | мин. вата | канальная | 2004 | 5472 | 0,6 |
| 66 | ТК-24 | ТК-25 | обр. | 57 | 18,0 | мин. вата | канальная | 2004 | 5472 | 0,6 |
| 67 | ТК-19 | ТК-33 | под. | 108 | 80,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 68 | ТК-19 | ТК-33 | обр. | 108 | 80,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 69 | ТК-33 | ТК-34 | под. | 108 | 45,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 70 | ТК-33 | ТК-34 | обр. | 108 | 45,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 71 | ТК-34 | ТК-35 | под. | 89 | 73,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 72 | ТК-34 | ТК-35 | обр. | 89 | 73,0 | ППУ-изоляция | надземная | 2019 | 5472 | 0,0 |
| 73 | ТК-35 | ТК-36 | под. | 76 | 23,0 | мин. вата | надземная | 1997 | 5472 | 0,0 |
| 74 | ТК-35 | ТК-36 | обр. | 76 | 23,0 | мин. вата | надземная | 1997 | 5472 | 0,0 |
| 75 | ТК-36 | ТК-37 | под. | 63 | 59,0 | мин. вата | канальная | 1997 | 5472 | 0,6 |
| 76 | ТК-36 | ТК-37 | обр. | 63 | 59,0 | мин. вата | канальная | 1997 | 5472 | 0,6 |
| 77 | ТК-37 | ТК-38 | под. | 57 | 33,0 | мин. вата | надземная | 2004 | 5472 | 0,0 |
| 78 | ТК-37 | ТК-38 | обр. | 57 | 33,0 | мин. вата | надземная | 2004 | 5472 | 0,0 |
| В однотрубном исчислении – 6018 м. В двухтрубном исчислении – 3009 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Тип прокладки - канальная, бесканальная, надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.1.2 Описание тепловой сети котельной № 1 (Центральная) с. Панкрушиха

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 1 (Центральная) с.Панкрушиха МУП «Теплоцентраль» |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 1 (Центральная) принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 90/75 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь, полимерные материалы; теплоизоляция магистральных сетей Ø свыше 40 мм, выполнена из ППМ И ППУ. Теплоизоляция трубопроводов Ø менее 40 мм, выполнена из ППМ И ППУ; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных, сильфонных и линзовых компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны, поворотные заслонки. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 м. Предназначение - размещение запорно-регулирующей арматуры. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 90/75 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей ведется. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Ремонты и испытания в летний период проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1553,05 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | Приборами учета тепловой энергии обеспечено 99,8% потребителей. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Рис. 3.2. Схема тепловой сети котельной № 2 (Совхозная) с.Панкрушиха

Таблица 3.2.1 Описание тепловой сети котельной № 2 (Совхозная) с.Панкрушиха

| № п/п | Наименование участка |  | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы, ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТК-1 | ТК-2 | под. | 159 | 313,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | обр. | 159 | 313,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | под. | 133 | 38,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | обр. | 133 | 38,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | под. | 133 | 40,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | обр. | 133 | 40,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 7 | ТК-4 | ТК-5 | под. | 114 | 93,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 8 | ТК-4 | ТК-5 | обр. | 114 | 93,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 9 | ТК-5 | ТК-6 | под. | 76 | 40,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 10 | ТК-5 | ТК-6 | обр. | 76 | 40,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 11 | ТК-6 | ТК-7 | под. | 57 | 69,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 12 | ТК-6 | ТК-7 | обр. | 57 | 69,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 13 | ТК-7 | ТК-8 | под. | 57 | 35,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| 14 | ТК-7 | ТК-8 | обр. | 57 | 35,0 | ППМ изоляция | канальная | 2019 | 5472 | 0,6 |
| В однотрубном исчислении: 1256 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В двухтрубном исчислении: 628 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Тип прокладки – канальная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2.2. Описание тепловой сети котельной № 2 (Совхозная) с.Панкрушиха

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 2 (Совхозная) с.Панкрушиха МУП «Теплоцентраль» |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной №2 Совхозная принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 90/75 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,5 м. Назначение - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 90/75 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 369,55 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 3 потребителя обеспечены приборами учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Для анализа эффективности централизованного теплоснабжения в МО Панкрушихинский сельсовет воспользуемся понятием «плотности тепловой нагрузки». Для этого применим два симплекса: удельную материальную характеристику µ и удельную длину тепловой сети λ в зоне действия источника теплоты.

Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке. Удельная длина это отношение протяженности трассы тепловой сети к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке

(м2/Гкал/ч);

(м/Гкал/ч);

где:

«М» - материальная характеристика тепловой сети (сумма произведений значений наружных диаметров трубопровов отдельных участков (м) на длину этих участков (м)), м2;

«» - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника;

«L» - суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, (м.).

Эти два параметра отражают основное правило построения системы централизованного теплоснабжения - удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. При этом сама материальная характеристика µ - это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка  - аналог эффектов.

Таким образом, чем меньше удельная материальная характеристика µ, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

Результаты расчетов оформим в таблицу 4.1:

Таблица 4.1 Расчет удельных характеристик по котельным МО Панкрушихинский сельсовет

| Наименование источника теплоты | Материаль-ная характери-стика тепловой сети М (м2) | Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | Суммарная длина трубопро-водов тепловой сети L (м) | Удельная материальная характери-стика µ (м2/Гкал/ч) | Удельная длина тепловой сети λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №1 (Центральная) | 868,2 | 1,3 | 6018 | 667,85 | 4629,23 |
| Кот. №2 (Совхозная) | 159,42 | 0,29 | 1256 | 549,72 | 4331,03 |

Определение порога централизации сведено к следующему расчету:

-  В малых автономных системах теплоснабжения требуется большая установленная мощность котельного оборудования для покрытия пиковых нагрузок. В больших централизованных системах пиковые нагрузки по отношению к средней используемой мощности существенно ниже. Разница примерно равна средней используемой мощности. Если потери в распределительных сетях децентрализованной системы теплоснабжения равны 5%, то равнозначность вариантов появляется при условии, что в тепловых сетях централизованной системы теряется не более 10% произведенного на централизованном источнике тепла. Этой границей и определяется зона высокой эффективности центрального теплоснабжения:

- зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч;

- зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч.

В МО Панкрушихинский сельсовет плотность тепловой нагрузки по котельным №№ 1 и 2 находятся существенно выше 200 м2/Гкал/ч, что говорит о крайне не эффективном централизованном теплоснабжении на территории поселения и необходимости децентрализации источников тепла.

Отношение равнозначных вариантов потерь в централизованной и децентрализованной системе теплоснабжения также зависит от соотношения стоимости строительства источников и тепловых сетей (чем выше это отношение, тем большим может быть уровень централизации) и от стоимости топлива (чем дороже топливо, тем меньшим должен быть уровень потерь в тепловых сетях).

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов определяемых статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Федеральным  законом от 23 ноября 2011 года № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со статьей 20 пункта 10 вводятся следующие дополнения к статье 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения допускается только по закрытым схемам.

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в каждом конкретном районе, состоящем из отдельных систем теплоснабжения, образуемых теплоисточниками. При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения, и сельского поселения в целом.

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения.

Перечень мероприятий, применяемый к источникам теплоснабжения следующий:

- закрытие, в связи с моральным и физическим устареванием источника теплоснабжения и передачей присоединенной тепловой нагрузки другим источникам;

- реконструкция источника теплоснабжения с увеличением установленной тепловой мощности;

- техническое перевооружение источника теплоснабжения, с установкой современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку;

- объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с установкой нового источника теплоснабжения;

- строительство новых источников теплоснабжения, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которою подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

На территории МО Панкрушихинский сельсовет действует 2 источника теплоснабжения, отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы и 3 ведомственные и производственные котельные. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл. 4.2.

Таблица 4.2. зона действия источников теплоснабжения МО Панкрушихинский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплоцентраль» | Отопительная котельная №1 (Центральная) с.Панкрушиха | Юридические лица: - МКДОУ д/с «Березка»; - МКОУ Панкрушихинская СОШ; # - КГБСУСО "Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" - Администрация Панкрушихинского района; - ФЛ Панкрушихинский почтамт УФПС РФ; - ОВО МВД РФ «Хабарский»; - Панкрушихинский районный суд; - Редакция газеты «Трибуна хлебороба»; - МО МВД РФ «Хабарский»; - Центр Детского творчества; - КГУ Центр занятости населения; - Центральная районная библиотека; - Районный Архив; - Гостиница «Уют» ИП Каппес А.Н.; - Магазин «Мария РА»; - Магазин «Аникс»; - Районный дом культуры; - КГУСО ТЦ СПСД; - ОАО «СК Алтайкрайэнерго» - ОСБ № 179 СБ РФ; - Комитет по образованию; - УФС гос. регистрации, кадастра и картографии по АК; - ИП Акимов М. Г. «Престиж» «Центральный»; - ООО «Дионис»; - ИП Бурков М.В., «Семья», «Строймастер» - ПО Панкрушихинский пищекомбинат; - ИП Улыбышев В.Ф.; - ИП Нестерова Л.Т.; - магазин «Муравейник». Физические лица: - 12-ти кв. дом ул.Партизанская, 45; - 12-ти кв. дом ул.Партизанская, 47; - 12-ти кв. дом ул.Партизанская, 49; - 12-ти кв. дом ул.Пролетарская, 2; - 12-ти кв. дом ул.Центральная, 2; - 12-ти кв. дом ул.Набережная, 37; - 12-ти кв. дом ул.Ленина, 6; - 12-ти кв. дом ул.Ленина, 24; - 12-ти кв. дом ул.Ленина, 26; - 12-ти кв. дом ул.Зеленая, 15; - 16-ти кв. дом ул.Ленина, 22; - 16-ти кв. дом ул.Некрасова, 5; - 8-ми кв. дом ул.Некрасова, 6; - 12-ти кв. дом ул.Некрасова, 7; - 4-х кв. дом ул.Партизанская, 26; - 2-х кв.дом ул.Кольцовая, 2; - 2-х кв. дом ул.Партизанская, 34; - 2-х кв.дом ул.Набережная, 34; - 2-х кв. дом ул.Партизанская, 46; - 1-но кв. дом ул.Ленина, 28; - 1-но кв. дом ул.Ленина, 29; - 1-но кв. дом ул.Ленина, 31; - 1-но кв. дом ул.Пролетарская, 4; - 1-но кв. дом ул.Партизанская, 10; - 1-но кв. дом ул.Партизанская, 55; - 8-ми кв. дом ул.Зеленая, 7; - 1-но кв. дом ул.Зеленая, 12; - 2-х кв. дом ул.Кольцовая, 9; - 1-но кв. дом ул.Кольцовая, 10; - 1-но кв. дом ул.Кольцовая, 11; - 1-но кв. дом ул.Кольцовая, 13. |
| МУП «Теплоцентраль» | Отопительная котельная №2 (Совхозная) с.Панкрушиха | Юридические лица: - КГОУ «Панкрушихинский детский дом». Физические лица: - 8-ми кв.дом ул.Совхозная, 3; - 8-ми кв.дом ул.Совхозная, 5; - 16-ти кв.дом ул.Совхозная, 7; - 16-ти кв.дом ул.Совхозная, 8; - 27-ми кв.дом ул.Совхозная, 9; - 2-х кв.дом ул.Совхозная, 6; - 1-но кв.дом ул.Ленина, 128. |
| КГУП ДХ АК «Панкрушихинское ДРСУ» | Производственная котельная | Юридические лица: - КГУП ДХ АК «Панкрушихинское ДРСУ»: Административное здание, гараж. |
| КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» | Ведомственная котельная | Юридические лица: - КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ»: Здание поликлиники, здание стационара, прачечная, вспомогательные помещения и другие собственные объекты, гараж. |
| МДОУ детский сад «Улыбка» | Ведомственная котельная | Юридические лица: - МДОУ детский сад «Улыбка». |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, а так же на анализе показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Для ведомственных и производственных котельных таковой анализ представляется несущественным, и может быть рассчитан, исходя из существующих мощностей котельных. Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 5.1

Таблица 5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО Панкрушихинский сельсовет фактическая за 2023 год

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная №1 (Центральная) | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 (Совхозная) | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1,59 | 1,59 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл 6.1 - 6.2.

Таблица 6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Панкрушихинский сельсовет фактический за 2020 год

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепло вая мощ ность нетто, Гкал/ч | Подключен ная нагру зка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощ ности, Гкал/ч |  | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Максимальные потери теплоносителя, тыс. м3 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Центральная) | 6,40 | 6,40 | 0,04 | 6,36 | 1,3 | 5,06 |  | 20,31 | 0,28 |
| 2 | Котельная №2 (Совхозная) | 2,52 | 2,52 | 0,03 | 2,49 | 0,29 | 2,2 |  | 11,51 | 0,32 |
|  | ИТОГО: | 8,92 | 8,92 | 0,07 | 8,85 | 1,59 | 7,26 | х |  | 0,6 |

Таблица 6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Панкрушихинский сельсовет фактическая за 2023 год

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная №1 (Центральная) | 7101,116 | 221,38 | 988,346 | 5891,39 | 0 |
| 2 | Котельная №2 (Совхозная) | 1602,757 | 166,03 | 151,047 | 1285,68 | 0 |
|  | итого | 8703,873 | 387,41 | 1139,39 | 7177,07 | 0 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Панкрушихинский сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица 7.1. Балансы теплоносителя фактическая за 2023 год

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Центральная) | 6,40 | 1,1 | 283,5 |
| 2 | Котельная №2 (Совхозная) | 2,52 | 0,23 | 42,9 |
|  | итого | 8,92 | 1,33 | 326,4 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 8.1

Таблица 8.1. топливный баланс источников тепловой энергии фактический за 2020 год

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепло-вой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал, кг/Гкал (тнт) | Расход топлива на выработку тепла, тнт/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Центральная) | КВм-1,6 - 4 шт. | Уголь | 7101,116 | 413,18 | 3250 |
| 2 | Котельная №2 (Совхозная) | КВр-0,93 – 1 шт. КВр-1,0 – 2 шт. | Уголь | 1602,757 | 328,68 | 627,9 |
|  | итого | х | х | 8703,873 | 741,86 | 3877,9 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 9.1.

Таблица 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «Теплоцентраль»

| Наименование организации | МУП «Теплоцентраль» |
| --- | --- |
| Месторасположение организации | с.Панкрушиха |
| Наименование муниципального образования | Панкрушихинский район |
| Юридический адрес | 658760 Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 5 |
| Почтовый адрес | 658760 Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 5 |
| Ф.И.О. руководителя | Иванов Александр Александрович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Щеблыкина Евгения Владимировна |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (385-80) 22-7-50 |
| ИНН | 2262003901 |
| КПП | 226201001 |
| ОГРН | 1172225050128 |
| Период представления информации: | 2020 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | 1 полугодие 2024 года | 2 полугодие 2024 года | Решение управления Алтайского края по государствен-ному регулированию цен и тарифов от 23.11.2023 № 160 |
|  | одноставочный | Руб/ Гкал | 3462,42 | 3 644,65 |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в целом по МУП «Теплоценраль») на 2018 год |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 28145,0 |  |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. | 41164,0 |  |  |
|  | Расходы на топливо (уголь), приобретаемое в ЗАО «Панкрушихинский райтопсбыт» | Тыс. Руб. | 12585,9 |  |  |
|  | Цена угля | Руб/тн | 2740 |  |  |
|  | Объем угля | т | 4593,4 |  |  |
|  | Расходы на покупаемую электрическую энергию | Тыс. Руб. | 2140,7 |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт | 6,3 |  |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч | 339,8 |  |  |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. | 105,562 |  |  |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс. Руб. | 5254,0 |  |  |
|  | Расход на текущий ремонт основных производственных средств | Тыс. Руб. | 1550,6 |  |  |
| 2.4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. | -12342 |  |  |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 12 160,0 |  |  |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 13 862,4 |  |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 2,465 |  |  |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 14 |  |  |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км. | 6,9 |  |  |
| 2.9 | Количество котельных | шт. | 6 |  |  |
| 2.10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 32 |  |  |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 242,0 |  |  |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал | 28,5 |  |  |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 0,352 |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 |  |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 |  |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах: – инвестиционных программ нет |  |  |  |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 |  |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 |  |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 |  |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 3,16 |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в таблице и на рисунке 10.1

Таблица 10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Панкрушихинский сельсовет

| Период | 2020 год | 1 полугодие 2021 года | 2 полугодие 2021 года | 1 полугодие 2022 года | 2 полугодие 2022 года | 2023 год | 1 полугодие 2024 года | 2 полугодие 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф, руб./Гкал | 2374,13 | 2412,16 | 2465,13 | 2465,13 | 3074,27 | 3462,42 | 3462,42 | 3 644,65 |
| % роста | 104,4 | 101,6 | 102,2 | - | 124,7 | 112,63 | - | 105,26 |

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 (Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов) Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованные от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованные от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

На текущий 2020 год сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Панкрушихинский сельсовет:

Таблица 11.1. Категории тепловой мощности котельных МО Панкрушихинский сельсовет

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Центральная) | 6,4 | 1,1 | 5,1 | 20,31 | умеренно централизованные | децентрализованные |
| 2 | Котельная №2 (Совхозная) | 2,52 | 0,23 | 2,23 | 11,51 | децентрализованные | автономные |
|  | итого | 8,92 | 1,33 | 7,33 | х | х | х |

Тепловые сети оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км. Оптимальной является тепловая напряженность, равная 5 Гкал/км. и радиусу эффективного теплоснабжения.

Как видно из таблицы 11.2, тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Панкрушихинский сельсовет, гораздо ниже оптимальных. Т.е., говоря простыми словами, количество потребителей на 1 км. тепловых сетей в 2,5 раза ниже оптимального:

Таблица 11.2. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Панкрушихинский сельсовет.

| № п/п | Система теплоснабжения | длина магистра льных трубопроводов, км | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Центральная) | 3,009 | 1,1 | 6,4 | 0,366 | 2,127 | 5 |
| 2 | Котельная №2 (Совхозная) | 0,628 | 0,23 | 2,52 | 0,366 | 4,01274 | 5 |
|  | итого | 3,637 | 1,33 | 8,92 | 0,732 | х | х |

В результате того, что котельные №№ 1, 2 расположены не в геометрическом центре обслуживаемых участков, а на их окраинах, 	средний радиус теплоснабжения превышает радиус эффективного теплоснабжения в 2 раза (см. таб. 11.3):

Для упрощения расчетов, зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

=

где:   «i» - номер зоны нагрузок;

«Lзд» - расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до котельной;

«Qзд» - присоединенная нагрузка здания;

«Qi» - суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны,

Qi = Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Qi = Σ Qi.

Средний радиус теплоснабжения по отдельной системе определяем по формуле:

,

Результаты расчетов среднего радиуса теплоснабжения для котельных №№ 1 и 2 (Центральная и Совхозная) для удобства сведем в таблицу 11.3 и рис. 11.4:

Таблица 11.3 Расчет среднего радиуса действия тепловой сети

| Наименование участка | Суммарная присоединенная нагрузка участка Qi (Гкал/ч) | Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки Li (км) | Суммарная нагрузка системы Q (Гкал/ч) | Средний радиус теплоснабжения (средний радиус действия тепловой сети) Rcp (км) | Радиус эффективного теплоснабжения Rэфф (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (Центральная) |  |  |  |  |  |
| Партизанский | 0,19 | 0,790 | 1,1 | 0,895 | 0,45 |
| Ленинский | 0,91 | 0,930 |  |  |  |
| Котельная № 2 (Совхозная) |  |  |  |  |  |
| Совхозный | 0,23 | 0,540 | 0,23 | 0,540 | 0,28 |

Таким образом, проблемы систем теплоснабжения МО Панкрушихинскийский сельсовет, дающие низкую эффективность теплоснабжения, обусловлены следующими факторами:

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  большая удаленность потребителей тепловой энергии от котельных, расположение котельных не в центре группы основных потребителей.

Рисунок 11.4. Зоны теплоснабжения котельной № 1 (Центральная)

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблица 2.1.1

Таблица 2.1.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по итогам 2020 года

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, без учета потерь при транспортировке теплоносителя, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (Центральная) | 1,1 | 5891,39 |
| 2 | Котельная №2 (Совхозная) | 0,23 | 1285,68 |
| Итого |  | 1,33 | 7177,07 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет индивидуального жилищного строительства. Таковые объекты, как правило, располагаются за границей радиуса эффективного теплоснабжения и могут в расчет не приниматься.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Приростов потребления тепловой мощности на территории МО Панкрушихинский сельсовет не планируется.

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Таблица 3.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2014 г.) | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | с. Панкрушиха | 8,92 | 2,19 | 2,19 | 2,2 | 2,16 | 2,21 | 1,69 | 1,33 | 1,33 |
|  | итого | 8,92 | 2,19 | 2,19 | 2,2 | 2,16 | 2,21 | 1,69 | 1,33 | 1,33 |

Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2014 г.) | 2018 г |  | 2019 г |  | 2020г | 2021-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная» | 6,4 | 1,83 | 1,80 | 1,17 | 1,80 | 1,84 | 1,37 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Котельная № 2 «Совхозная» | 2,52 | 0,36 | 0,36 | 0,23 | 0,36 | 0,37 | 0,32 | 0,23 | 0,23 |
|  | итого | 8,92 | 2,19 | 2,19 | 2,2 | 2,16 | 2,21 | 1,69 | 1,33 | 1,33 |

Глава 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Панкрушихинский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 г., - глубокая модернизация систем теплоснабжения.

С целью повышения надежности и энергетической эффективности котельных необходимо выполнить их модернизацию для уменьшения избыточно установленной мощности и использования современного, высокоэкономичного и энергоэффективного оборудования.

Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

Следует произвести гидравлический расчет для участков тепловых сетей и привести диаметры трубопроводов к оптимальным величинам.

Глава 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе данных о калорийности угля при заключении договоров на его поставку.

Глава 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Глава 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется муниципальное унитарное предприятие "Теплоцентраль" Панкрушихинского района Алтайского края.

Глава 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно, расстояние между ближайшими друг к другу точками тепловых сетей исключают их объединение в целях перетоков и перераспределения нагрузок.

Глава 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Глава 10.	 Сценарии при возникновении аварии на коммунальных системах теплоснабжения.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах теплоснабжения. |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) руководящему составу МУП «Теплоцентраль» об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения и социальных объектов: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, учреждений здравоохранения, социальных объектов); - доведение информации до ЕДДС Панкрушихинского района тел.: 22-4-42 об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения МУП «Теплоцентраль»; - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом потребителей МУП «Теплоцентраль»; - доведение информации до ЕДДС Панкрушихинского района тел.: 22-4-42 об устранении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения МУП «Теплоцентраль». | Немедленно | Директор МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместитель директора |
| 2 | При отсутствии электроснабжения: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до директора МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместителю директора; - сообщает о необходимости использования передвижных источников питания в Администрацию района - производится проверка работоспособности передвижных источников электроснабжения, и доставка до котельных МУП «Теплоцентраль»; -подключение передвижных источников электроснабжение. | Немедленно 20 минут 1часа 30 минут 2 часа 00 минут | Слесарь котельного оборудования Директор МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместитель директора Директор МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместитель директора |
| 3 | При повреждении тепловой сети: -сообщает о необходимости прибытия экскаватора на место повреждения тепловой сети; -отключает с помощью запорной арматуры аварийный участок тепловой сети и производим ограждение; -производится раскопка тепловой сети и откачка теплового носителя с траншеи АС-машиной (МУП «Теплоцентраль»); -Устранение повреждения тепловой сети; -Опрессовка тепловой сети, закапывание траншеи | 20 минут 40 минут 3 часа 5часов 30 минут 6 часов 30 минут | Директор МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместитель директора Инженер механик, слесарь котельного оборудования МУП «Теплоцентраль» Инженер механик, слесарь котельного оборудования МУП «Теплоцентраль» Инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования МУП «Теплоцентраль» Директор МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместитель директора |
| 4 | При выходе котла и оборудования из строя: - принимает меры по аварийной остановке котла и доводит информацию до директора МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместителю директора; -запускает резервный котёл (при наличии); -устранение неисправности аварийного котла (оборудования) | Немедленно 1час 24часа 00 минут | Слесарь котельного оборудования Слесарь котельного оборудования Директор МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместитель директора, инженер механик, электро-газосварщик, слесарь котельного оборудования. |
| 5 | При пожаре в котельной: - принимает меры по эвакуации персонала; -сообщает в пожарную часть тел.: 01 и доводит информацию до директора МУП «Теплоцентраль», в его отсутствие заместителю директора; -приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. -встречает и проводит к месту пожара пожарную охрану. | Немедленно | Слесарь котельного оборудования |